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1. Rack y Accesorios:

1.1. Suministrar e instalar un RACK bastidor de aluminio (referencia modelo FR 1904-28 Rack distribución 19” x 48”) 

1.2. Cableados necesarios para poder habilitar cada uno de los puntos mostrados en los esquemas.

1.3.  El rack a suministrar debe contar con: 

1.3.1. Regleta supresora (5500-192 Leviton P/Rack 20 amp),

1.3.2. 2 Bandejas de 1 Unidad de Rack, Ranurada. 

1.3.3. Patch panel (referencia cat 6-EXTREME-LEVITON 69270-U24 24 ptos) 

1.3.4. Organizador de cables vertical (referencia 4980L-VFR DUCTOF.TRAS.4X5X83”48UR).

1.3.5. Organizador de cables horizontal (referencia 492RU-HFR2UR DUCTO FTE TRAS 3X3”)

2. Disposiciones a acatar durante el desarrollo del proyecto. 

2.1. Respetar las normas de cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA), el Código Eléctrico Nacional vigente (NEC) y el Reglamento para Instalaciones Telefónicas (RITE), en sus versiones más actualizadas.
2.2. Todos los componentes utilizados, deberán ser nuevos y de excelente calidad, de marca reconocida; de lo contrario, serán puestas a discusión por los representantes de la Gerencia de Telecomunicaciones para su eventual aprobación.
2.3. El instalador debe contar con el conocimiento apropiado para la instalación de redes de datos, basadas en cobre (cableado estructurado, evaluación de mediciones de red, diagnóstico de fallas y corrección de las mismas), conocimiento de las estructuras y normativas dictados por los entes reguladores en materia de telecomunicaciones: canalizaciones soterradas y aéreas, instalación de cajas de distribución, aterrizaje de las mismas y afines.
2.4. Deberá tener la facilidad de comprender la instalación apropiada de las canalizaciones de las líneas, tanto de comunicaciones, como de los sistemas de potencia eléctrica (tuberías EMT, aéreo ductos, canastas, canaletas, cajas de paso, etc.) para que los sistemas funcionen apropiadamente.
2.5. Para la instalación de los componentes mecánicos especiales (como el caso de los componentes de terminación  IDC 110) el instalador deberá contar con las herramientas apropiadas para dar un acabado correcto.
2.6. Es necesario que el instalador comprenda la importancia de mantener la polaridad de las conexiones eléctricas del Sistema sensitivo de potencia eléctrica UPS, además de mantener el balance de las cargas y de la debida terminación de los dispositivos que se instalarán.
2.7. El instalador debe comprender la importancia de mantener las distancias, que deben existir entre las líneas de datos (cables UTP cat. 6) y las diferentes fuentes de interferencia electromagnética, según los datos que aparecen en la tabla 1.
Tabla 1  Separaciones mínimas entre cableado estructurado, telecomunicaciones y otros.

(Fuente: Norma EIA/TIA 570)

	DESCRIPCIÓN
	Tipo de Cable
	Separación Mínima

	Alimentación eléctrica
	Cables desprotegidos de iluminación o alimentación de cualquier voltaje.

Cableado abierto de menos de 300 voltios.

Cables en un conducto, o cables en un blindaje o en una cubierta no metálica, o cables de toma de tierra de potencia.
	152 cm

5 cm

Ninguna

	Radio y TV
	Cables de la antena y de tierra sin blindaje y toma de tierra.
	10 cm

	Entrada del cable servicio telefónico
	Aéreos o enterrados.
	5 cm

	Letreros luminosos
	Letreros de neón y el cableado asociado desde el transformador.
	15 cm

	Tubos fluorescentes
	Cableado de tubos fluorescentes.
	13 cm


3. Pruebas
3.1. Las pruebas que debe realizar el instalador para garantizar que los trabajos cumplen con los mínimos requerimientos para su funcionamiento serán:
3.1.1. En el caso de la Red de Cableado Estructurado utilizará un aparato electrónico del tipo Nivel II que sea capaz de medir:
3.1.1.1. SNR (Relación Señal – Ruido).

3.1.1.2. NOISE (Ruido)

3.1.1.3. NEXT (Paradiafonía)

3.1.1.4. ATTEN (Atenuación)

3.1.1.5. LENGTH (Longitud)

3.1.1.6. WIRE MAP (Mapeo)

3.1.1.7. POWER SUM (Potencia)

3.1.1.8. PROPAGATION DELAY (Retardo de Transmisión)

3.1.2. El instalador debe realizar la medición de la malla de tierras, la misma debe ser entregada a la gerencia de Telecomunicaciones.  Esta medida no debe ser mayor de 10 ohmnios.

4. Redes de voz y datos

4.1. Entregar a la Gerencia de Telecomunicaciones los planos completos de la distribución del sistema de cableado estructurado: canalizaciones en cielo falso, bajantes en paredes, corridas de las canalizaciones horizontales en el edificio, Backbone (de ser necesario), diagrama unifilar de la acometida telefónica desde la arqueta o de la conduleta hasta el Rack o Bastidor de Aluminio.

4.2. El contratista deberá acatar las disposiciones de etiquetado dadas por la Gerencia de Telecomunicaciones.  

4.3. Todos los accesorios a instalarse en la red de datos deberán ser de excelente calidad, nuevos, categoría 6 y de una marca reconocida.  No se permitirá la instalación de dispositivos de diferentes categorías, por ejemplo: si los paneles de parcheo y los jacks son de categoría 6, el cable a instalarse no podrá ser de una categoría inferior.

4.4. Se debe presentar un diagrama en los planos, de la distribución de los equipos instalados en los bastidores de aluminio, dejando espacios para los equipos activos de “internetworking” o acceso a la WAN.

4.5. El contratista no especificará ningún equipo activo tal como los switch, enrutadores, UPS, modems, etc.,

4.6. El anclaje de los racks se realizará previa indicación por parte de la Gerencia de Telecomunicaciones.

4.7. La instalación de los racks se hará tomando en cuenta las siguientes medidas (ver figura 1):

4.7.1. Espacio costado del rack a pared: 60 cm (Si las condiciones del cuarto no se prestan, esta distancia será de 20 cm).

4.7.2. Espacio espalda del rack a pared: 1 m.

4.7.3. Espacio frente del rack a pared: 1 m.
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Figura 1  Posición de los racks dentro del cuarto.

4.8. Debe respetarse la siguiente disposición: se define como  “rack #1” a aquel rack que se encuentre más cerca de la pared, tal y como lo muestra la figura 1.

4.9. El sistema de racks deberá tener 2 bandejas
4.10. El sistema de racks debe contener anclaje antisísmico, de manera que se elimine la oscilación frontal y lateral de los mismos.

4.11. No debe pasar ninguna tubería de agua, cerca o sobre los cuartos donde se colocarán los racks y UPS.

4.12. El rack  y UPS se colocan en espacios separados.
4.13. Los equipos en el rack #1 (ver lámina 1, sección de apéndices) se instalarán en el siguiente orden (de arriba a abajo):

4.13.1. Patch Panel ICE y Cableado Interno (Los primeros 12 puertos serán Cableado Interno y los siguientes 12 serán para las Conexiones ICE)
4.13.2. Guía de cables.

4.13.3. Bandeja
4.13.4. Bandeja.

4.13.5. El número de Patch Panel requeridos está en función del número de puestos de trabajo a instalar.  

4.13.6. La cantidad de guías de cable que se debe instalar en el rack  obedece a la relación:

4.13.6.1. No. de Guía de cable = No. de Patch Panel + 2

4.14. Se deben respetar las condiciones mínimas de los cuartos de cableado y comunicaciones, según la norma TIA 569.  

4.15. La iluminación de los cuartos de comunicación será de 538 luxes (como mínimo).

4.16. Solo se instalará patch panel tipo preconfigurado (placa impresa).

4.17. Las placas de las salidas de datos, deben ser de tipo empotrar (ya sea en cajas rectangulares de un “gang” o en canaletas) y con conectores de tipo “Quik Port” para que en caso de alguna reparación no se deba desinstalar todo el conjunto 

4.18. Los patch cord deben entregarse a la Gerencia de Telecomunicaciones y deben respetar la siguiente nomenclatura de colores:

4.18.1. Rojo: Datos.

4.18.2. Azul: Voz.

4.19. Por cada puesto de trabajo se debe entregar 3 patch cord de 3 m (10 pies): uno rojo, uno azul y uno gris.

4.20. Se debe entregar 4 patch cord amarillos 3 m (10 pies)
4.21. Debe instalarse un supresores de picos en el rack  alimentado por circuito independiente 
4.22. Para la acometida aérea hacia el ICE se instalarán una tuberías en EMT de 50.80mm (2 pulgadas) con conduleta botaguas (de ser necesaria) y sondeadas.  Hacia el Rack se instalará una tubería de EMT de 31.75mm (1.25 pulgadas), por donde ingresará el cable ICE (25 pares cobre) lo ingresará el ICE y será ponchado en un extremo en un patch panel de 24 puertos, y en el otro extremo el ICE. Siguiendo las normas del código eléctrico vigente.   
5. Normas de etiquetado en donde se utilice un solo cuarto de comunicaciones por piso.
5.5. Patch Panel 1.
5.5.1. Etiquetado en Patch Panel:  Debe ser sencillo y en formato de Letra con número, ejemplo D01, D02 si es datos.  V01, V02 si es voz.  Tel01, Tel02 si es acometida ICE, todos en orden ascendente.
5.5.2. Etiquetado en el puesto de trabajo (figura 2):

5.5.3. Igual  que la en la etiqueta puesta en el Patch Panel.  Ejemplo: D01, D02 si es datos.  V01, V02 si es voz
[image: image2.png]B02

T; Datos.

Voz

Igual en el
RACK

Puerto del Pussto de
Trabaio




Figura 2  Etiquetado de la placa de pared.

Utiliza 2 Jack RJ-45 (Cat. 6) de diferente color.

6. Condiciones que debe seguir el contratista
6.1. Desarrollo de la estructura, Debido al espacio reducido que se tiene en este tipo de estructuras, el contratista deberá respetar una serie de condiciones mínimas al momento de instalar los dispositivos.  Algunos de los dispositivos requeridos para el funcionamiento, tanto de la red de comunicación como del sistema sensitivo de UPS, son: 
6.1.1. Rack o bastidor de aluminio (19”W x 48”H) para la colocación de los dispositivos de comunicaciones y UPS (por lo que se debe de considerar que los dispositivos a instalar en el bastidor deberán de ser para montaje en estos y de no ser así deberán ser para montaje en bandejas.
6.1.2. Supresor de trascientes de 20 Amp, para instalar en la base del Rack.

6.1.3. En el diseño del cubículo para ATM satelital, el contratista deberá de agregar todos estos componentes y someter los diseños a revisión previa por los inspectores de la Gerencia de Telecomunicaciones.

6.1.4. Para una mejor comprensión de los puntos anteriores se adjunta el siguiente diagrama:

[image: image10.jpg]
Como se muestra en el diagrama anterior en caso de que el cubículo de ATM satelital se encuentre instalado dentro de las instalaciones de un edificio que ya cuente y supla los servicios de corriente eléctrica y telefónica, se deberán instalar las canalizaciones  soterradas hacia el tablero eléctrico o distribuidor telefónico respectivos.
La distribución de los componentes dentro del cubículo se muestra en el diagrama siguiente:
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Todas las canalizaciones que se comuniquen con el conducto interno del cubículo deberán ser como mínimo de 50.8 mm (2”) y los puntos de conexión deberán ser cajas del tipo 

CH 4 x 4.
7. Condiciones que debe seguir el instalador
7.1. El Instalador deberá conocer las normas de instalación suministradas por la Gerencia de Telecomunicaciones al contratista (En la primera parte de este documento.) 

7.2. Los acabados en el cableado estructurado y demás partes mencionadas en este documento, deberán ser aceptables, por lo que el instalador electricista deberá de tener conocimientos en este tipo de trabajos.  Los trabajos serán aprobados por el Inspector de la Gerencia de Telecomunicaciones en todo caso. 
7.3. El instalador deberá seguir al pie de la letra las condiciones establecidas en el diseño de los planos y en caso de alguna duda deberá consultar con el encargado del proyecto y a su vez con el Inspector de la Gerencia de Telecomunicaciones para las aclaraciones pertinentes.
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